## B.1 招标工程量清单封面(封-1)
乐山市金口河区永和镇胜利村2组民用输电线路提升工程
招标工程量清单
招 标 人: |  | 乐山市金口河区永和镇人民政府
(单位盖章)
造价咨询人: |  |  | 四川鑫海工程造价咨询事务所有限公司
(单位盖章)
封-1

## C.1 工程项目招标工程量清单扉页(扉1)
乐山市金口河区永和镇胜利村2组民用输电线路提升工程
招标工程量清单
招 标 人: |  | 乐山市金口河区永和镇人民政府 |  | 造价咨询人: | 四川鑫海工程造价咨询事务所有限公司
|  | (单位盖章) |  |  |  | (单位盖章)
法定代表人 或其授权人: |  |  |  | 法定代表人 或其授权人:
|  | (签字或盖章) |  |  |  |  | (签字或盖章)
编 制 人: |  |  |  | 复 核 人:
|  | (造价人员签字盖专用章) |  |  |  |  | (造价工程师签字盖专用章)
编 制 时 间: |  |  | 复 核 时 间:
扉-1

## 编制说明
总 说 明
工程名称： | 乐山市金口河区永和镇胜利村2组民用输电线路提升工程 | 第1页 共2页
1.工程概况
本工程建设地点为乐山市金口河区永和镇胜利村2组，本项目主要施工内容为乐山市金口河区永和镇胜利村2组民用输电线路提升工程等。
2.工程招标和分包范围
2.1.设计图纸范围内的所有工程，具体详工程量清单 2.2.包括为完成上述工作所需的生产、生活临时设施搭设，必要的技术措施、安全文明措施搭拆等内容
3.工程量清单编制依据
3.1建设单位提供的《乐山市金口河区永和镇胜利村2组民用输电线路提升工程设计图》（电子版）。 3.2建设单位提供的《乐山市金口河区永和镇胜利村2组民用输电线路提升工程预算》（电子版）。 3.3 DL/T 5766-2018 20KV及以下配电网工程工程量清单计算规范。 3.4 2022年版《20kV及以下配电网工程建设预算编制与计算规定》。 3.5 2022年版《20kV及以下配电网工程建设预算定额》第一册至第五册。 3.6 电力工程造价与定额管理总站《电力工程造价与定额管理总站关于发布2022版20kV及以下配电网工程概预算定额2024年下半年价格水平调整系数的通知》（定额〔2025〕6号）。 3.7 材料单价：按《乐山市工程造价信息》（2025年7月不含税材料）计，无信息价的采用市场价,所有材料价均为到场价。 3.8 地址条件为普通土：松砂石：岩石：=30%：30%：40%，地形为平地20%，丘陵 60%，山地20%；。 3.9 国家、省、市有关政府投资项目工程量清单编制的有关规定。 3.10 现行的法律法规、相关技术规范及施工现场实际情况。 3.11 其他有关文件及解释。
4.工程质量、材料、施工等的特殊要求
表-01
总 说 明
工程名称： | 乐山市金口河区永和镇胜利村2组民用输电线路提升工程 | 第2页 共2页
4.1.工程质量要求：符合现行施工质量验收规范中的合格标准 4.2.材料质量要求：材料及设备选用满足设计和国家现行相关质量标准要求 4.3.施工要求：满足当地政府和建设行政主管部门在招标基准日前发布的安全文明及施工相关要求的规定、并按批准的施工组织设计设施，且符合施工规范及验收标准的相关要求 5.其他需说明的问题 5.1.本工程量清单是根据招标文件中包括的有合同约束力的工程量清单计量规则、图纸以及有关工程量清单的国家标准、行业标准、合同条款中约定的其他规则编制。约定计量规则中没有的子目，其工程量按照有合同约束力的图纸所标示尺寸的理论净量计算。计量采用中华人民共和国法定计量单位。 5.2.本工程量清单应与招标文件中的投标人须知、通用合同条款、专用合同条款、工程量清单计量规则、技术规范及图纸等一起阅读和理解。 5.3.本工程量清单中所列工程数量是估算的或设计的预计数量，仅作为投标报价的共同基础，不能作为最终结算与支付的依据。实际支付应按实际完成的工程量，由承包人按工程量清单计量规则规定的计量方法，以监理人认可的尺寸、断面计量，按本工程量清单的单价和总额价计算支付金额；或根据具体情况，按合同条款的规定，按监理人确定的单价或总额价计算支付额。 5.4.工程量清单中所列工程量的变动，丝毫不会降低或影响合同条款的效力，也不免除承包人按规定的标准进行施工和修复缺陷的责任。 5.5.图纸中所列的工程数量表及数量汇总表仅是提供资料，不是工程量清单的外延。当图纸与工程量清单所列数量不一致时，以工程量清单所列数量作为报价的依据。 5.6.请建设单位按照相关程序组织实施或报批。
6.投标报价说明
6.1.工程量清单中的每一子目须填入单价或价格，且只允许有一个报价。 6.2.除非合同另有规定，工程量清单中有标价的单价和总额价均已包括了为实施和完成合同工程所需的劳务、材料、机械、质检（自检）、安装、缺陷修复、管理、保险、税费、利润等费用，以及合同明示或暗示的所有责任、义务和一般风险。 6.3.工程量清单中投标人没有填入单价或价格的子目，其费用视为已分摊在工程量清单中其他相关子目的单价或价格之中。承包人必须按监理人指令完成工程量清单中未填入单价或价格的子目，但不能得到结算与支付。 6.4.符合合同条款规定的全部费用应认为已被计入有标价的工程量清单所列各子目之中，图纸中包含的内容未列清单子目的，其费用应视为已分摊在本合同工程的有关子目的单价或总额价之中，结算时不予调整。 6.5.承包人用于本合同工程的各类装备的提供、运输、维护、拆卸、拼装等支付的费用，已包括在工程量清单的单价与总额价之中。 6.6.工程量清单中各项金额均以人民币（元）结算。 6.7.本工程按自拌混凝土计取。
表-01

## 建筑分部分项工程量清单
建筑分部分项工程量清单
工程名称：乐山市金口河区永和镇胜利村2组民用输电线路提升工程
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 备注
一 配电站、开关站工程
2 箱式变电站(环网箱)
| PA2111 | 2.1 基础工程
1 | PA2111PA1201 | 箱变基础 | 1、垫层种类、厚度、混凝土强度等级:C15混凝土垫层 2、设备基础类型:一般设备基础（箱变设备基础） 3、基础条基:C20混凝土、侧壁为砖砌体MU10页岩砖、M7.5水泥砂浆、含集油坑、含250*250沉水坑 4、电缆室内、外壁及基础平台、砖砌台阶:1:25水泥沙浆抹面,厚度为20,表面必须平整 5、砖砌:MU页岩砖,M7.5水泥砂浆 6、瞪梯:采用φ16圆钢，间距250mm 7、百叶窗:包含4扇800*300mm，窗外设置钢网 8、其他:包含挖土方回填及弃运，钢筋,预埋件槽钢10#等本项所有内容 | 座 | 1
三 电缆线路工程
1 土石方工程
| PF1111 | 1.1 土石方开挖
2 | PF1111PL0101 | 沟槽土石方开挖及回填 | 1、土壤类别:详见图纸，综合考虑 2、挖土深度:综合考虑 3、余土外运及处理:运距综合考虑 4、回填料：:回填砂及软土（各50%） | m³ | 2468.813
| PF1211 | 1.2 路面开挖及修复
3 | PF1211PL0201 | 破除混凝土路面 300mm厚 | 1、路面类型:混凝土路面 2、路面厚度:300mm厚 | m² | 120
4 | PF1211PL0301 | C25混凝土路面 300m厚 | 1、面层类型、厚度:混凝土面层、300mm | m² | 120
2 构筑物
| PF2211 | 2.2 工作井
2.2.1 砖砌工作井
5 | PF2211PL1301 | 砖砌工作井 1.5*1.5m检查井 | 1、井类型:1.5*1.5检查井 2、砖规格:MU10砖、M7.5水泥砂浆 3、底板:钢筋混凝土底板C20 4、顶板:预制C30钢筋混凝土盖板 5、井盖:Q20双层电力井圈井盖 6、抹面要求:井内外壁均已20mm厚1:2水泥砂浆抹面 7、垫层:100mm厚砂夹石垫层、含集水坑 8、接地:包含接地极、外接地带，预埋件，连接带，内接地带等全套接地内容 9、其他:包含挖土方回填及弃运，钢筋等本项所有内容 | 座 | 4
2.2.2 电缆对接箱
6 | PL1400000001 | 电缆对接箱基础 | 1、井类型:电缆对接箱基础 2、铁件:所有铁件(盖板钢筋除外)均要求热镀锌 3、基础露出部分:贴白色瓷砖 4、其他:包含挖土方回填及弃运，接地，砖砌体，混凝土，钢筋等本项所有内容 | 座 | 7
| PF2311 | 2.3 电缆埋管
7 | PF2311PL1001 | 直埋电缆敷设 保护板、电缆标识桩及警示带 | 1、土壤类别:综合 2、保护板:C20细石混凝土保护板400mm*200mm*50mm 3、电缆标示桩:钢筋混凝土预制构件，具体详见设计图 4、警示带:材质PE,150mm宽 5、其他:包含保护板、电缆标示桩、警示带、接地等完成本项所有施工内容 | m³ | 44.8
8 | PF2311PL2301 | 通道清淤 | 1、通道清淤:包含清淤及处理 2、其他:包含本项所有施工工序等，详见设计图 | m | 50
9 | PF2311PL1601 | 电缆保护管敷设 | 1、管径:Φ150 2、管材材质:CPVC 3、壁厚:满足相关规范要求 | m | 4725
10 | PF2311PL0601 | 预埋铁件 | 1、种类、规格:预埋铁件 2、防腐要求:满足规范要求 | t | 0.011

## 安装分部分项工程量清单
安装分部分项工程量清单
工程名称：乐山市金口河区永和镇胜利村2组民用输电线路提升工程
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 备注
一 配电站、开关站工程
1 配电站、开关站
| PC1111 | 1.1 变压器
1 | PC1111PC0501 | 组合式成套箱式变电站 250kVA | 1、电压等级:10KV 2、型号、规格:250kVA 3、综合单价包含:高压开关柜、柜门加装电磁锁DSN，UPS、自动补偿等所有所有元器件，吊装就位、安装、防火措施、基础型钢制安、焊压接线端子、接线、接地及设备铭牌等配套内容 4、高压开关柜应具有:防止误操作断路器、防止带负荷拉合隔离开关、防止带电挂接地线、防止带接地线送电及防止误入带电间隙的“五防”功能,出线柜并应具有接地开关与柜门闭锁及接地开关与断路器闭锁功能。设置变压器开门跳闸功能。 5、接地：:包含接地体 镀锌角钢50*50*5mm，长度2.5m；接地连线采用-50mm*5mm镀锌扁钢，临时接地接线采用M10*30mm镀锌螺栓 6、其他:包含本项所有施工工序等，详见设计图 | 座 | 1
1.8 调试与试验
| PC1811 | 1.8.1 分系统调试
2 | PC1811PC4301 | 电力变压器系统调试 | 1、高压侧设备名称:高压侧配置断路器 | 系统 | 2
| PC1821 | 1.8.2 整套系统调试
3 | PC1821PC5201 | 整套启动调试 | 1、站所类型:箱式变压器配套所有调试 | 站 | 1
1.9 通信自动化
| PC1931 | 1.9.3 营销系统
4 | PC1931PG6001 | 电能计量系统调试 | 1、名称:电表采集器与电能表联调 | 系统 | 26
5 | PC1931PG4901 | 单相智能电能表 A级,5A | 1、名称:单相智能电能表 2、型号、规格:A级，远程，内置，有，220V，5A | 台 | 23
6 | PC1931PG4902 | 三相远程费控智能电能表 B级,5A | 1、名称:单相智能电能表 2、型号、规格:B级，远程，内置，有，3×220/380V，5A | 台 | 3
7 | PC1931PG5501 | 通信单元 B级三相表 | 1、名称:通信单元 2、型号、规格:本地，B级三相表，HPLC,无，OFDM | 台 | 3
8 | PC1931PG5502 | 通信单元 A级三相表 | 1、名称:通信单元 2、型号、规格:本地，A级单相表，HPLC,无，OFDM | 台 | 23
9 | PC1931PG5001 | 三相电表表箱 SMC,100A | 1、名称:电能计量箱 2、型号、规格:电能计量箱，三相，1，SMC，100A，悬挂式 3、安装方式:户内 | 台 | 3
10 | PC1931PG5002 | 单相计量表箱 SMC,60A | 1、名称:电能计量箱 2、型号、规格:单相,1,SMC,60A,悬挂式 3、安装方式:户内 | 台 | 23
11 | PC1931PC0901 | 含漏电保护空气开关 63A,3P | 1、名称:含漏电保护器空气开关 2、型号、规格:63A，2P | 个 | 23
12 | PC1931PC0902 | 含漏电保护空气开关 125A,3P | 1、名称:含漏电保护器空气开关 2、型号、规格:125A，3P | 个 | 3
三 架空线路工程
1 基础工程
| PE1111 | 1.1 土石方工程
13 | PE1111PK0101 | 线路复测及分坑 | 1、杆塔类型:单杆 | 基 | 18
14 | PE1111PK0102 | 线路复测及分坑 | 1、杆塔类型:耐张（转角）杆 | 基 | 43
15 | PE1111PK0103 | 线路复测及分坑 | 1、杆塔类型:耐张（转角）双杆 | 基 | 6
16 | PE1111PK0201 | 杆塔基坑挖方及回填 杆高12m | 1、地质类别:综合 2、开挖深度:2米以内 3、余土外运及处理:投标人自行测算 | m³ | 511.5
17 | PE1111PK0202 | 杆塔基坑挖方及回填 杆高15m | 1、地质类别:综合 2、开挖深度:3米以内 3、余土外运及处理:投标人自行测算 | m³ | 19.969
| PE1311 | 1.3 混凝土工程
18 | PE1311PK0901 | 拉线盘 | 1、每块质量:200kg以内 2、其他:包含拉线盘，拉线棒，防腐等包含本项所有施工工序等，详见设计图 | 块 | 118
| PE2111 | 2 接地工程
19 | PE2111PK2201 | 接地 | 1、接地型式:镀锌钢材综合 2、地质类别:综合 | 基 | 6
20 | PE2111PK2202 | 接地 | 1、接地型式:镀锌钢材接地 2、地质类别:综合 3、其他:配变接地 | 基 | 1
21 | PE2111PK2203 | 接地 | 1、接地型式:镀锌钢材接地 2、地质类别:综合 3、其他:户表表箱接地 | 基 | 26
3 杆塔工程
| PE3111 | 3.1 杆塔组立
22 | PE3111PK2301 | 混凝土杆组立 12m,190mm | 1、杆型:法兰杆,12m,190mm,M 2、组立型式:分段式 3、杆塔基础状态:无基础 4、地质类别:投标人综合考虑 5、其他:包含防腐，钢绞线，拉线，联结金具，拉线金具，拉筋绝缘子等包含本项所有施工工序等 | 基 | 37
23 | PE3111PK2302 | 混凝土杆组立 15m,190mm | 1、杆型:法兰组装杆,15m,190mm,M 2、组立型式:分段式 3、杆塔基础状态:无基础 4、地质类别:投标人综合考虑 5、其他:包含防腐，钢绞线，拉线，联结金具，拉线金具，拉筋绝缘子等包含本项所有施工工序等 | 基 | 5
24 | PE3111PK2303 | 混凝土杆组立 双杆，12m,230mm | 1、杆型:焊接组装杆,双杆，12m,230mm,N 2、组立型式:分段式 3、杆塔基础状态:无基础 4、地质类别:投标人综合考虑 5、其他:包含防腐，钢绞线，拉线，联结金具，拉线金具，拉筋绝缘子等包含本项所有施工工序等 | 基 | 6
25 | PE3111PK2304 | 混凝土杆组立 12m,190mm | 1、杆型:法兰杆,12m,190mm,I 2、组立型式:分段式 3、杆塔基础状态:无基础 4、地质类别:投标人综合考虑 5、其他:包含防腐，钢绞线，拉线，联结金具，拉线金具，拉筋绝缘子等包含本项所有施工工序等 | 基 | 19
26 | PE3111PK3001 | 10kV横担 单杆横担 | 1、杆塔类型:混凝土杆 2、横担排列方式:双根 3、横担材质:铁横担 4、其他:包含横担，抱箍，垫铁，螺栓,支架等所有施工工序 | 组 | 49
27 | PE3111PK3002 | 10kV横担 双杆横担 | 1、杆塔类型:混凝土杆 2、横担排列方式:双杆双根 3、横担材质:铁横担 4、其他:包含横担，抱箍，垫铁，螺栓,支架等所有施工工序 | 组 | 6
28 | PE3111PK3301 | 防震锤 | 1、型号、规格:FDZ-1 | 个 | 36
29 | PE3111PK3201 | 绝缘子 绝缘耐张串 | 1、名称:绝缘耐张串 2、其他:包含联结金具，耐张线夹等包含本项所有施工工序等 | 串 | 156
30 | PE3111PK3202 | 绝缘子 线路柱式瓷绝缘子(高压部分) | 1、型号、规格:R12.5ET150N,170,336,534 | 只 | 195
31 | PE3111PK3203 | 接续金具-异型并沟线夹,JBL-50-240(带绝缘罩)(高压部分) | 1、型号、规格:接续金具-异型并沟线夹,JBL-50-240(带绝缘罩) | 个 | 171
32 | PE3111PK3204 | 设备线夹-螺栓型设备线夹,SLG-2(带绝缘罩)(高压部分) | 1、型号、规格:设备线夹-螺栓型设备线夹,SLG-2(带绝缘罩) | 个 | 36
33 | PE3111PK3205 | 绝缘子 交流盘形悬式瓷绝缘子(高压部分) | 1、型号、规格:交流盘形悬式瓷绝缘子,U70B/146,255,320 | 片 | 312
34 | PE3111PK3206 | 绝缘子 线路柱式瓷绝缘子(低压部分) | 1、型号、规格:线路柱式瓷绝缘子,R5ET105L,125,283,360 | 只 | 98
35 | PE3111PK3207 | 绝缘子 交流盘形悬式瓷绝缘子(低压部分) | 1、型号、规格:交流盘形悬式瓷绝缘子,U70B/146,255,320 | 片 | 126
36 | PE3111PK3208 | 绝缘子 绝缘耐张串(低压部分) | 1、型号、规格:绝缘耐张串 2、:包含 | 串 | 63
37 | PE3111PK3209 | 接续金具-异型并沟线夹,JBL-16-120(带绝缘罩)(低压部分) | 1、型号、规格:接续金具-异型并沟线夹,JBL-16-120(带绝缘罩) | 个 | 116
38 | PE3111PK2901 | 1kV横担 单杆四线 | 1、横担排列方式:单杆双根 2、架设线根数:四线 3、横担材质:铁横担 4、其他:包含横担，抱箍，垫铁，螺栓等所有施工工序 | 组 | 49
39 | PE3111PK2902 | 1kV横担 单杆二线 | 1、横担排列方式:单杆双根 2、架设线根数:二线 3、横担材质:铁横担 4、其他:包含横担，抱箍，垫铁，螺栓等所有施工工序 | 组 | 22
40 | PE3111PK2801 | 杆塔附属设施 防火警示牌 | 1、名称:防火警示牌 2、材质:综合 3、规格:综合 | 块 | 2
41 | PE3111PK3003 | 10kV横担 双杆 | 1、杆塔类型:混凝土双杆 2、横担排列方式:双杆双根 3、横担材质:铁横担 4、其他:包含横担，抱箍，垫铁，螺栓等所有施工工序 | 组 | 1
42 | PE3111PK3210 | 绝缘子 盘形悬式瓷绝缘子 | 1、型号、规格:盘形悬式瓷绝缘子,U70B | 串 | 4
43 | PE3111PK3211 | 绝缘子 柱式瓷瓶 | 1、型号、规格:R12.5ET150N | 只 | 6
44 | PE3111PK3212 | 绝缘子 蝶式绝缘子 | 1、型号、规格:ED-2 2、其他:包含绝缘子，螺栓等本项目所有施工工序内容 | 只 | 116
45 | PE3111PK3213 | 接续金具-异型并沟线夹,JBL-16-120(户表工程) | 1、型号、规格:接续金具-异型并沟线夹,JBL-16-120 | 个 | 116
46 | PE3111PK3101 | 进户线横担 二线横担 | 1、架设线根数:二线横担 2、横担埋设方式:一端埋设式 3、其他:包含横担，抱箍，垫铁，螺栓,支架等所有施工工序 | 根 | 12
47 | PE3111PK3102 | 进户线横担 四线横担 | 1、架设线根数:四线横担 2、横担埋设方式:一端埋设式 3、其他:包含横担，抱箍，垫铁，螺栓,支架等所有施工工序 | 根 | 3
| PE3211 | 3.2 杆塔附属
48 | PE3211PK2801 | 杆塔附属设施 验电接地环 | 1、名称:验电接地环 2、规格:BYD-1 | 组 | 2
49 | PE3211PK2802 | 杆塔附属设施 警示牌 | 1、名称:警示牌 2、材质:综合 3、规格:综合 | 块 | 1
50 | PE3211PK2803 | 杆塔附属设施 标示牌 | 1、名称:标牌 2、材质:综合 3、规格:综合 | 块 | 1
51 | PE3211PK2804 | 杆塔附属设施 杆号牌 | 1、名称:杆号牌 2、材质:综合 3、规格:综合 | 块 | 54
52 | PE3211PK2805 | 杆塔附属设施 防火警示牌 | 1、名称:防火警示牌 2、材质:综合 3、规格:综合 | 块 | 54
4 架线工程
| PE4111 | 4.1 导线架设
53 | PE4111PK3401 | 架空绝缘导线,AC10kV,JKLYJ,70 | 1、电压等级:10kV 2、型号、规格:架空绝缘导线,AC10kV,JKLYJ,70 3、根数:3根 | m | 1540
54 | PE4111PK3402 | 架空绝缘导线,AC10kV,JKLYJ,50 | 1、电压等级:10kV 2、型号、规格:架空绝缘导线,AC10kV,JKLYJ,50 3、根数:3根 | m | 1383
55 | PE4111PK3403 | 钢芯铝绞线JL/G1A,50/8 | 1、电压等级:10kV 2、型号、规格:钢芯铝绞线JL/G1A,50/8 3、根数:3根 | m | 612
56 | PE4111PK3404 | 架空绝缘导线,AC1kV,JKLYJ,50 | 1、电压等级:1kV 2、型号、规格:AC1kV,JKLYJ,50 3、根数:2根 | m | 440
57 | PE4111PK3405 | 架空绝缘导线,AC1kV,JKLYJ,70 | 1、电压等级:1kV 2、型号、规格:AC1kV,JKLYJ,70 3、根数:4根 | m | 530
58 | PE4111PK3406 | 架空绝缘导线,AC1kV,JKLYJ,120 | 1、电压等级:1kV 2、型号、规格:AC1kV,JKLYJ,120 3、根数:4根 | m | 499
59 | PE4111PK3407 | 钢芯铝绞线,JL/G1A,50/8 | 1、电压等级:10kV 2、型号、规格:钢芯铝绞线 JL/G1A,50/8 3、根数:2根 | m | 199
60 | PE4111PK3408 | 架空导线,JKLYJ-10kV-50 | 1、电压等级:10kV 2、型号、规格:JKLYJ-10kV-50 3、根数:3根 | m | 30
61 | PE4111PK3409 | 架空导线 JKTRYJ-10kV-35 | 1、电压等级:10kV 2、型号、规格:JKTRYJ-10kV-35 3、根数:3根 | m | 12
62 | PE4111PK3601 | 进户线 架空绝缘导线,AC1kV,JKLYJ,35 | 1、型号、规格:AC1kV,JKLYJ,35 2、敷设方式:沿墙敷设 | m | 300
63 | PE4111PK3602 | 进户线 架空绝缘导线,AC1kV,JKLYJ,16 | 1、型号、规格:AC1kV,JKLYJ,16 2、敷设方式:沿墙敷设 | m | 1200
64 | PE4111PK3607 | 绝缘线 BV-4mm2 | 1、型号、规格:绝缘线 BV-4mm2 2、敷设方式:综合考虑 | m | 390
65 | PE4111PK3603 | 表后线 BV-10mm2(沿墙敷设) | 1、型号、规格:BV-10 2、敷设方式:沿墙敷设 | m | 184
66 | PE4111PK3604 | 表后线 BV-10mm2(管内穿线) | 1、型号、规格:BV-10 2、敷设方式:管内穿线 | m | 46
67 | PE4111PK3605 | 表后线 BV-35(沿墙敷设) | 1、型号、规格:绝缘铝绞线 截面积35mm2以内 2、敷设方式:沿墙敷设 | m | 168
68 | PE4111PK3606 | 表后线 BV-35(管内穿线) | 1、型号、规格:BV-35 2、敷设方式:管内穿线 | m | 162
69 | PE4111PK3701 | 配管 PVC管Φ16 | 1、型号、规格:PVC管Φ16 | m | 57
70 | PE4111PK3702 | 配管 PVC线管φ50 | 1、型号、规格:PVC线管φ50 | m | 162
71 | PE4111PK3703 | 配管 PVC管φ32 | 1、型号、规格:PVC管φ32 | m | 46
| PE5111 | 5 杆上设备工程
72 | PE5111PK3901 | 杆上配电装置 避雷器 | 1、电压等级:10kV 2、设备名称:避雷器 3、型号、规格:AC10kV,17kV,硅橡胶,50kV,不带间隙 | 组 | 6
73 | PE5111PK3902 | 杆上配电装置 隔离刀闸 | 1、电压等级:10kV 2、设备名称:隔离开关 3、型号、规格:三相隔离开关,630A,20kA,手动双柱立开式,不接地 | 组 | 6
74 | PE5111PK3903 | 杆上配电装置 真空断路器 | 1、电压等级:10kV 2、设备名称:断路器 3、型号、规格:一二次融合成套柱上断路器10kV, 630A, 20kA | 台 | 1
75 | PE5111PK4001 | 杆上变配电系统调试 | 1、设备名称:断路器 | 系统 | 1
76 | PE5111PK3904 | 杆上配电装置 电缆对接箱 | 1、电压等级:10KV 2、设备名称:电缆对接箱 3、型号、规格:AC10kV,不带开关,630A | 台 | 7
77 | PE5111PK3905 | 杆上配电装置 计量装置 | 1、电压等级:10kV 2、设备名称:计量装置（含组合式互感器、计量箱等） | 台 | 1
78 | PE5111PG6001 | 电能计量系统调试 | 1、名称:数据集中器与电表采集器联调 | 系统 | 1
79 | PE5111PG4901 | 三相远程费控智能电能表系统调试 | 1、名称:电子表 2、型号、规格:三相 | 块 | 1
80 | PE5111PC0801 | 配电设备 低压电流互感器 | 1、电压等级:1kV 2、名称:电流互感器 3、型号、规格:低压电流互感器,100/5,0.2S,穿心绕组 | 台 | 3
81 | PE5111PK3801 | 杆上变压器 50kVA | 1、电压等级:10kV,50kVA,普通,硅钢片,油浸 2、型号、规格:S20-M-10/0.4kV-50 kVA 3、其他:含调试、接地、配变金具、铁附件等本项所有施工工序等，详见设计图 | 台 | 1
82 | PE5111PK3906 | 杆上配电装置 低压综合配电箱(JP柜) 100kVA | 1、电压等级:1kV 2、设备名称:低压综合配电箱(JP柜) 3、型号、规格:配电箱,户外,4回路100kVA 4、其他:含配变金具、铁附件等 | 台 | 1
83 | PE5111PK3907 | 杆上配电装置 跌落式熔断器 | 1、电压等级:10kV 2、设备名称:跌落式熔断器 3、型号、规格:RW11-10/100 | 组 | 1
84 | PE5111PK3908 | 杆上配电装置 跌落式熔断器 | 1、电压等级:10kV 2、设备名称:氧化锌避雷器，1组3台 3、型号、规格:HY5WS5-17/50 4、其他:包含线夹，接线端子等完成本项施工工序的所有内容 | 组 | 1
85 | PE5111PG5501 | 数据集中器 | 1、名称:数据集中器 2、型号、规格:集中器,I型,4G,HPLC,有,C3 3、其他:包含调试，接线端子等完成本项施工工序的所有内容 | 台 | 1
86 | PE5111PG4902 | 三相远程费控智能电能表 C级,1.5A | 1、名称:三相远程费控智能电能表 2、型号、规格:C级,远程,外置,有,3×220/380V,1.5A | 块 | 1
87 | PE5111PG6002 | 电能计量系统调试 | 1、名称:数据集中器与电表采集器联调 | 系统 | 1
88 | PE5111PG5502 | 通信单元 集中器I型，无线公网4G | 1、名称:通信单元 2、型号、规格:远程，集中器I型，无线公网4G，无，无 | 台 | 1
89 | PE5111PG5503 | 通信单元 集中器I型，HPLC | 1、名称:通信单元 2、型号、规格:本地，集中器I型，HPLC，无，OFDM | 台 | 1
90 | PE5111PG5504 | 通信单元 C级三相表，HPLC | 1、名称:通信单元 2、型号、规格:本地，C级三相表，HPLC,无，OFDM | 台 | 1
四 电缆线路工程
1 电缆桥、支架
| PF3111 | 1.1 电缆桥架
91 | PF3111PL2001 | 电缆桥架 150*200mm | 1、材质:钢制槽式托盘式桥架 2、规格:断面400mm以内 3、其他:桥架固定支架 | m | 90
92 | PF3111PC3301 | 接地极 | 1、材质:镀锌角钢 2、规格:∠50mm*5mm*2500mm 3、土壤类别:综合 | 根 | 4
2 电缆敷设
| PF4311 | 2.3 埋管敷设
93 | PF4311PL2301 | 直埋电缆 ZC-YJV22-8.7/15kV-3*70mm2 |  | m | 5047.89
94 | PF4311PL2302 | 直埋电缆 ZC-YJV22-4*185mm2 | 1、电压等级:1KV 2、型号、规格:240mm²以内 | m | 20
| PF4411 | 2.4 沿支架、墙面敷设
95 | PF4411PL2601 | 沿桥架敷设 ZC-YJV22-8.7/15kV-3*70mm2 | 1、电压等级:10KV 2、型号、规格:70mm²以内 | m | 92.25
96 | PF4411PK3501 | 架空电缆 低压电力电缆,YJV,铜,70,4芯,ZC,22,普通 | 1、电压等级:1kV 2、型号、规格:低压电力电缆,YJV,铜,70,4芯,ZC,22,普通 | m | 10
97 | PF4411PK3502 | 架空电缆 低压电力电缆,YJV,铜,150,1芯,ZC,无铠装,普通 | 1、电压等级:1kV 2、型号、规格:低压电力电缆,YJV,铜,150,1芯,ZC,无铠装,普通 | m | 18
| PF5111 | 3 电缆附件
98 | PF5111PL2701 | 户外电缆终端头 10KV,截面120mm2以内 | 1、型号、规格:户外热（冷）缩，10kV,截面120mm²以内 2、其他:带接线端子 | 套 | 5
99 | PF5111PL2702 | 户内电缆终端头 10KV,截面120mm2以内 | 1、型号、规格:户内热（冷）缩，10kV,截面120mm²以内 2、其他:带接线端子 | 套 | 15
100 | PF5111PL1701 | 电缆保护管沿电杆敷设 MPP管Φ150 | 1、管径:Φ150 2、管材材质:MPP管 | m | 6
101 | PF5111PL2703 | 户内电缆终端头 1KV,截面240mm2以内 | 1、型号、规格:热（冷）缩，1kV，截面240mm²以内 2、其他:户内、带接线端子 | 套 | 1
102 | PF5111PL2704 | 户外电缆终端头 1KV,截面240mm2以内 | 1、型号、规格:热（冷）缩，1kV，截面240mm²以内 2、其他:户外、带接线端子 | 套 | 1
103 | PF5111PL1702 | 电缆保护管沿电杆敷设 MPP管Φ200 | 1、管径:Φ200 2、管材材质:MPP管 | m | 3
104 | PF5111PL2705 | 电缆终端头 1kV，截面120mm²以内 | 1、型号、规格:热（冷）缩，1kV，截面120mm²以内 2、其他:有接线端子 | 套 | 2
105 | PF5111PL2706 | 电缆终端头 1kV，截面240mm²以内 | 1、型号、规格:热（冷）缩，1kV，截面240mm²以内 2、其他:带接线端子 | 套 | 4
106 | PF5111PL2707 | 电缆终端头 1kV，截面240mm²以内 | 1、型号、规格:热（冷）缩，1kV，截面240mm²以内 2、其他:带接线端子 | 套 | 4
| PF6111 | 4 电缆防火
107 | PF6111PL3001 | 电缆防火 | 1、材质:防火涂料 | t | 0.1
108 | PF6111PL3002 | 电缆防火 | 1、材质:防火堵料 | t | 0.072
109 | PF6111PL3003 | 电缆防火 | 1、材质:KV导电防腐涂料 | t | 0.002
| PF8111 | 6 电缆试验
110 | PF8111PL3101 | 电缆试验 | 1、电压等级:10kV 2、试验项目:交流耐压 | 回路 | 10
111 | PF8111PL3102 | 电缆试验 | 1、电压等级:10kV 2、试验项目:局放 | 回路 | 10

## 措施项目清单
措施项目清单
工程名称：乐山市金口河区永和镇胜利村2组民用输电线路提升工程
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 备注
安装措施项目二
一 单价项目
1 | PE4111PM0301 | 交叉跨越 一般公路 | 1、被跨越物名称:一般公路 | 处 | 6
2 | PE4111PM0302 | 交叉跨越 河流 | 1、被跨越物名称:河流 | 处 | 1

## 其他项目清单
其他项目清单
工程名称：乐山市金口河区永和镇胜利村2组民用输电线路提升工程 |  |  | 金额单位：元
序号 | 项目名称 | 金额 | 备注
一 | 招标人已列项目
1 | 暂列金额
2 | 暂估价
2.1 | 材料设备暂估价
2.2 | 专业工程暂估价
3 | 计日工
4 | 施工总承包服务项目
5 | 其他
5.1 | 拆除工程费
5.2 | 建设场地征用及清理项目

## 投标人采购设备计价表
投标人采购设备计价表
工程名称：乐山市金口河区永和镇胜利村2组民用输电线路提升工程 |  |  |  |  | 金额单位：元
序号 | 设备名称 | 型号规格 | 计量单位 | 数量 | 备注
安装工程
配电站、开关站工程
配电站、开关站
PC1111 | 变压器
PC1111PC0501 | 组合式成套箱式变电站 250kVA |  | 座 | 1
S0101013 | 250kV变压器 | 330kV,150MVA,三相，330/110/35,有载，三绕组自耦 | 台 | 1
通信自动化
PC1931 | 营销系统
PC1931PG4901 | 单相智能电能表 A级,5A |  | 台 | 23
| 单相远程费控智能电能表 | 单相智能电能表，A级，远程，内置，有，220V，5A | 块 | 23
PC1931PG4902 | 三相远程费控智能电能表 B级,5A |  | 台 | 3
| 三相远程费控智能电能表 | 三相智能电能表，B级，远程，内置，有，3×220/380V，5A | 块 | 3
PC1931PG5501 | 通信单元 B级三相表 |  | 台 | 3
| 通信单元 | 通信单元，本地，B级三相表，HPLC,无，OFDM | 个 | 3
PC1931PG5502 | 通信单元 A级三相表 |  | 台 | 23
| 通信单元 | 通信单元，本地，A级单相表，HPLC,无，OFDM | 个 | 23
PC1931PG5001 | 三相电表表箱 SMC,100A |  | 台 | 3
| 三相电表表箱 | 电能计量箱，三相，1，SMC，100A，悬挂式 | 台 | 3
PC1931PG5002 | 单相计量表箱 SMC,60A |  | 台 | 23
| 单相计量表箱 | 电能计量箱,单相,1,SMC,60A,悬挂式 | 台 | 23
PC1931PC0901 | 含漏电保护空气开关 63A,3P |  | 个 | 23
| 含漏电保护器空气开关 | 63A，2P | 只 | 23
PC1931PC0902 | 含漏电保护空气开关 125A,3P |  | 个 | 3
| 含漏电保护器空气开关 | 125A，3P | 只 | 3
架空线路工程
PE5111 | 杆上设备工程
PE5111PK3901 | 杆上配电装置 避雷器 |  | 组 | 6
| 氧化锌避雷器 | 交流避雷器,AC10kV,17kV,硅橡胶,50kV,不带间隙 | 台 | 18
PE5111PK3902 | 杆上配电装置 隔离刀闸 |  | 组 | 6
| 三相隔离开关 | 10kV三相隔离开关,630A,20kA,手动双柱立开式,不接地 | 组 | 6
PE5111PK3903 | 杆上配电装置 真空断路器 |  | 台 | 1
| 一二次融合成套柱上断路器 | 10kV, 630A, 20kA | 套 | 1
PE5111PK3904 | 杆上配电装置 电缆对接箱 |  | 台 | 7
| 电缆对接箱 | AC10kV,不带开关,630A | 只 | 7
PE5111PK3905 | 杆上配电装置 计量装置 |  | 台 | 1
| 高压计量装置 | 计量装置(含组合式互感器、计量箱等) | 台 | 1
PE5111PC0801 | 配电设备 低压电流互感器 |  | 台 | 3
| 电流互感器 | 低压电流互感器,100/5,0.2S,穿心绕组 | 台 | 3
PE5111PK3801 | 杆上变压器 50kVA |  | 台 | 1
| 10kV变压器 | S20-M-10/0.4kV-50 kVA | 台 | 1
PE5111PK3906 | 杆上配电装置 低压综合配电箱(JP柜) 100kVA |  | 台 | 1
| 低压综合配电箱(JP柜) | 配电箱,户外,4回路100kVA | 面 | 1
PE5111PK3907 | 杆上配电装置 跌落式熔断器 |  | 组 | 1
| 跌落式熔断器 | RW11-10/100 | 只 | 3
PE5111PK3908 | 杆上配电装置 跌落式熔断器 |  | 组 | 1
| 氧化锌避雷器 | HY5WS5-17/50 | 台 | 3
PE5111PG5501 | 数据集中器 |  | 台 | 1
| 集中器 | 集中器,I型,4G,HPLC,有,C3 | 套 | 1
PE5111PG4902 | 三相远程费控智能电能表 C级,1.5A |  | 块 | 1
| 三相远程费控智能电能表 | 三相智能电能表,C级,远程,外置,有,3×220/380V,1.5A | 块 | 1
PE5111PG5502 | 通信单元 集中器I型，无线公网4G |  | 台 | 1
| 通信单元 | 通信单元，远程，集中器I型，无线公网4G，无，无 | 个 | 1
PE5111PG5503 | 通信单元 集中器I型，HPLC |  | 台 | 1
| 通信单元 | 通信单元，本地，集中器I型，HPLC，无，OFDM | 个 | 1
PE5111PG5504 | 通信单元 C级三相表，HPLC |  | 台 | 1
| 通信单元 | 通信单元，本地，C级三相表，HPLC,无，OFDM | 个 | 1